Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Староашировская  средняя

общеобразовательная  школа имени

Героя Советского Союза Шамкаева

Акрама Беляевича»

46188, Оренбургская  обл., Матвеевский  р-н,

с. Староаширово,              ул.Крайняя,19

Тел.: 8(35356)2-49-81

Эл.адрес: 28mou010@ mail.ru

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания

№ 34-4533-468 от 14.09.2018 г.

по итогам проверки

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Cтароашировская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича»

(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания:     «03» декабря 2018 г.

| Перечень выявленных нарушений | Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушено | Принятые меры | Копии документов и иных источников, подтверждающих устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не отвечает требованиям, предъявляемым к составлению программы – Приложения №1,2,3 к Требованиям | Нарушены требования к форме программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с участием государства и муниципального образования, утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398, зарегистр. В Минюсте 04.08.2014 рег. №33449 | Программа составлена в соответствии с требованиями | Копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 2.Не составлены отчёты о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по форме приложения № 4, о реализации мероприятий программы по форме приложения № 5. | Нарушены требования к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398, зарегистр. В Минюсте 04.08.2014 рег. № 33449 | Составлены отчёты о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по форме приложения № 4, о реализации мероприятий программы по форме приложения № 5. | Копии отчётов о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по форме приложения № 4, о реализации мероприятий программы по форме приложения № 5. |
| 3.Заземляющее устройство МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» не соответствует требованиям государственных стандартов правил устройства электроустановок, строительных установок, строительных норм и правил и других нормативно-технических документов, обеспечивать условия безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту электроустановок | Нарушено требование пункта 2.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13 января 2003 года №6; Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 года Регистрационный №4145) | Заземляющее устройство МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича» соответствует требованиям государственных стандартов правил устройства электроустановок, | Копия паспорта заземляющего устройства |
| 4. В паспорте заземляющего устройства отсутствует исполнительная схема устройства с привязками к капитальному сооружению; не указана связь с наземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; нет даты ввода в эксплуатацию; нет данных по напряжению прикосновения; не внесены результаты визуальных осмотров, нет данных о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства | Нарушено требование пункта 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13 января 2003 года №6; Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 года Регистрационный №4145) | Паспорт заземляющего устройства составлен в соответствии требованиями | Копия паспорта заземляющего устройства |
| 5. Неэлектрическому персоналу, выполняющему работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присваивается группа 1 по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы безопасности, руководителем не определен | Нарушено требование пункта 2.12.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13 января 2003 года №6; Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 года Регистрационный №4145) | Неэлектрическому персоналу, выполняющему работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа 1 по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы безопасности, руководителем определен | Копия приказа «О порядке присвоения группы электробезопасности неэлектротехническому персоналу» №50 от 01.09.2018 г., «О присвоении работникам 1 группы по электробезопасности» №51 от 01.09.2018 г.. Директором школы определен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы безопасности |
| 6. На лицевых и внутренних сторонах щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи указывающие наименования, номера, однолинейные схемы. | Нарушено требование пункта 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13 января 2003 года № 6; Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 года Регистрационный № 4145). | На лицевых и внутренних сторонах щитов и сборок сети освещения сделаны надписи указывающие наименования, номера, однолинейные схемы. | Фотографиии |
| 7.Потребителем не обеспечено проведение планово – предупредительных ремонтов оборудования электроустановок. Годовые планы (графики) ремонтов не представлены. | Нарушено требование пункта 1.6.1., 1.6.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Зарегистрированы в Минюстом России 22 января 2003 года Регистрационный № 4145). | Составлен график планово – предупредительных мероприятий по ремонту оборудования электроустановок. | Ксерокопия графика планово – предупредительных мероприятий по ремонту оборудования электроустановок. |
| 8.На открыто проложенных заземляющих проводниках не выполнена защита от коррозии и не окрашена в чёрный цвет. | Нарушено требование пункта 2.7.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13 января 2003 года № 6; Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 года Регистрационный № 4145). | На открыто проложенных заземляющих проводниках нанесена защита от коррозии и выполнено окрашивание в чёрный цвет. | Фотографиии |
| 9. Не выполнена защита при косвенном прикосновении, каркасы металлических входной двери | Нарушено требование пункта 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13 января 2003 года № 6; Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 года Регистрационный № 4145); нарушено требование пункта 1.7.76. Правил устройства электроустановок (утв. Минэнерго (в 1999 г. – Минтопэнерго) России | Выполнена защита при косвенном прикосновении, каркасы металлических входной двери | Фотографии |
| 10.Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководителем соответствующим документом не назначен ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство с соответствующей группой по электробезопасности. | Нарушено требование пункта 1.2.3., 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13 января 2003 года № 6; Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 года Регистрационный № 4145). | Приказом директора школы назначен ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство с соответствующей группой по электробезопасности. | Ксерокопия приказа от 29.09.2018 «О назначении ответственного за электрохозяйство» . |
| 11. Директором школы не определено место хранения вышедших из строя люминесцентных ламп, лампы типа ДРЛ источники содержащие ртуть | Нарушено требование пункта 1.12.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13 января 2003 года № 6; Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 года Регистрационный № 4145). | Приказом директора школы определено место хранения вышедших из строя люминесцентных ламп, лампы типа ДРЛ источники содержащие ртуть | Ксерокопия приказа №76 от 1.10.2018 г. «Об определении места хранения вышедших из строя люминесцентных ламп, ламп типа ДРЛ, источники содержащие ртуть» |

Подпись руководителя                                                                                                                              Латыпов Э.Р.

М.П.